## Sheet1
必填数据 |  |  | 过程参数
项目 | 数值 | 单位 | 参数 | 符号 | 取值
污水厂名称 | XX污水处理厂 | - | 碳氧当量 | a | 1.47
工艺类型 | AAO | - | 硝化常数 | b | 4.57
设计规模 | 38000 | m³/d | 细胞氧当量 | c | 1.42
实际日均水量 Q | 36000 | m³/d | α | α | 0.82
运行水温 T | 25 | ℃ | β | β | 0.94
厂区海拔 H | 100 | m | 污垢系数 | F | 0.9
曝气器最大深度 h | 6 | m | 20℃饱和 DO | Cs | 9.17
氧利用率 EA | 28 | %
剩余溶解氧 Co | 3 | mg/L
进水BOD5 | 80 | mg/L
出水BOD5 | 5 | mg/L
进水总氮 | 30 | mg/L
出水总氮 | 10 | mg/L
进水氨氮 | 20 | mg/L
出水氨氮 | 1
每日排挥发性污泥 ΔXv | 2000 | kg/d
计算结果
理论需氧量 | 2064.5704
标准需氧量 Os（kg/d） | 2374.256
理论供气量 Gs 理论（m³/d） | 30283.877
实际供气量 Gs 实际（m³/d） | 36000
供氧量差值：Gs实际 - Gs理论 | 5716.123
偏差率：(差值/Gs理论)*100% | 18.88%
节能比例：可节风量/Gs实际*100% | 15.88%
黄色部分为手动输入数据